## 成果输出
表8- | 风机基础工程量表
序号 | 项目 | 单位 | 单台 | 20 | 备注
1 | 土方开挖 | m3 | 1529.7015 | 30594.0309
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 0
3 | 土石方回填 | m3 | #N/A | #N/A
4 | C40混凝土 | m3 | 488.9646 | 9779.2917
5 | C15混凝土 | m3 | 50.4803 | 1009.6058
6 | 钢筋 | t | 48.8965 | 977.9292
7 | 基础防水 | 项 | 1 | 20
8 | 沉降观测 | 处 | 4 | 80
9 | 预制桩长 | m | 320 | 6400
10 | 地基处理 | m3 | 0 | 0

## 风机基础条件输入
设防烈度 | 地基承载力 | 单机容量 | 风机台数 | 基础型式 | 极限荷载 | 土方比 | 石方比
9 | 120 | 2.2 | 20 | 预制桩承台基础 | 110000 | 10 | 0
序号 | 项目 | 单位 | 单台 | 20 | 备注
1 | 土方开挖 | m3 | 1529.7015 | 30594.0309
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 0
3 | 土石方回填 | m3 | #N/A | #N/A
4 | C40混凝土 | m3 | 488.9646 | 9779.2917
5 | C15混凝土 | m3 | 50.4803 | 1009.6058
6 | 钢筋 | t | 48.8965 | 977.9292
7 | 基础防水 | 项 | 1 | 20
8 | 沉降观测 | 处 | 4 | 80
9 | 预制桩长 | m | 320 | 6400
10 | 地基处理 | m3 | 0 | 0

## 基础数据
设防烈度 | 6 |  | 承载力标准值 | 60 |  | 基础型式 | 扩展基础 |  | 单机容量 | 2 |  | 极限荷载 | 50000 |  | 土方比 | 1
设防烈度 | 7 |  | 承载力标准值 | 80 |  | 基础型式 | 预制桩承台基础 |  | 单机容量 | 2.2 |  | 极限荷载 | 60000 |  | 土方比 | 2
设防烈度 | 8 |  | 承载力标准值 | 100 |  | 基础型式 | 灌注桩承台基础 |  | 单机容量 | 2.5 |  | 极限荷载 | 70000 |  | 土方比 | 3
设防烈度 | 9 |  | 承载力标准值 | 120 |  | 基础型式 | 复合地基 |  | 单机容量 | 3 |  | 极限荷载 | 80000 |  | 土方比 | 4
|  |  | 承载力标准值 | 140 |  |  |  |  | 单机容量 | 3.2 |  | 极限荷载 | 90000 |  | 土方比 | 5
|  |  | 承载力标准值 | 160 |  |  |  |  | 单机容量 | 3.3 |  | 极限荷载 | 100000 |  | 土方比 | 6
|  |  | 承载力标准值 | 180 |  |  |  |  | 单机容量 | 3.4 |  | 极限荷载 | 110000 |  | 土方比 | 7
|  |  | 承载力标准值 | 200 | [7 empty] | 极限荷载 | 120000 |  | 土方比 | 8
|  |  | 承载力标准值 | 220 | [10 empty] | 土方比 | 9
|  |  | 承载力标准值 | 240 | [10 empty] | 土方比 | 10
|  |  | 承载力标准值 | 260
风机基础数据库
设防烈度 | 承载力 | 基础型式 | 极限荷载 | 底板半径R | 棱台顶面半径R1 | 台柱半径R2 | 底板外缘高度H1 | 底板棱台高度H2 | 台柱高度H3 | 桩直径 | 根数 | 长度 | 总桩长 | 面积m2 | 体积m3 | 垫层 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石方回填 | 复合地基换填 | 复合地基桩
7 | 120 | 扩展基础 | 50000 | 9.5 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 283.5287 | 391.4942 | 43.4294 | 1227.5585 | 0 | 792.6349
7 | 120 | 扩展基础 | 60000 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 314.1593 | 437.2247 | 48.0711 | 1424.0824 | 0 | 938.7866
7 | 120 | 扩展基础 | 70000 | 10.25 | 4 | 4 | 1.2 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 330.0636 | 521.9709 | 50.4803 | 1571.6112 | 0 | 999.1599
7 | 120 | 扩展基础 | 80000 | 10.5 | 4 | 4 | 1.2 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 346.3606 | 544.4149 | 52.9484 | 1640.3826 | 0 | 1043.0193
7 | 120 | 扩展基础 | 90000 | 10.75 | 4 | 4 | 1.2 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 363.0503 | 573.2071 | 55.4754 | 1756.2434 | 0 | 1127.5608
7 | 120 | 扩展基础 | 100000 | 11 | 4 | 4 | 1.2 | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 380.1327 | 602.9581 | 58.0613 | 1877.4016 | 0 | 1216.3822
7 | 120 | 扩展基础 | 110000 | 11.5 | 4 | 4 | 1.3 | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 415.4756 | 693.9838 | 63.4099 | 2084.6101 | 0 | 1327.2164
7 | 120 | 扩展基础 | 120000 | 12 | 4 | 4 | 1.4 | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 452.3893 | 794.5439 | 68.9941 | 2306.2227 | 0 | 1442.6848
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 50000 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 20 | 10 | 200 | 254.469 | 349.0678 | 39.0233 | 1049.8684 | 0 | 661.7773
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 60000 | 9.5 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 22 | 10 | 220 | 283.5287 | 391.4942 | 43.4294 | 1227.5585 | 0 | 792.6349
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 70000 | 9.5 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 24 | 10 | 240 | 283.5287 | 391.4942 | 43.4294 | 1227.5585 | 0 | 792.6349
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 80000 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 26 | 10 | 260 | 314.1593 | 437.2247 | 48.0711 | 1424.0824 | 0 | 938.7866
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 90000 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 28 | 10 | 280 | 314.1593 | 437.2247 | 48.0711 | 1424.0824 | 0 | 938.7866
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 100000 | 10.25 | 4 | 4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 30 | 10 | 300 | 330.0636 | 488.9646 | 50.4803 | 1529.7015 | 0 | 990.2567
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 110000 | 10.25 | 4 | 4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 32 | 10 | 320 | 330.0636 | 488.9646 | 50.4803 | 1529.7015 | 0 | 990.2567
7 | 120 | 预制桩承台基础 | 120000 | 10.5 | 4 | 4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.6 | 34 | 10 | 340 | 346.3606 | 544.4149 | 52.9484 | 1640.3826 | 0 | 1043.0193